### TOPRAKLAMA ÖLÇÜM RAPORU

A - GENEL BİLGİLER:

#### ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN KURUM :

ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ:

ÖLÇÜM TARİHİ:

| Açık |  | Kapalı |  | Yağışlı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HAVA DURUMU:

| Kuru |  | Nemli |  | Islak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TOPRAK DURUMU:

ELEKTRİK TEDARİK EDEN KURULUŞUN ADI: BEDAŞ

| TT |  | TN |  | IT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ŞEBEKE TİPİ:

ŞEBEKE GERİLİMİ:                  34,5 / 0,4 kV

| Periyodik |  | Düzeltme |  | Yeni Tesis |  | Tadilat |  | Diğer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ÖLÇÜM NEDENİ:

B - TESİS BİLGİLERİ:

TESİSİN KULLANMA AMACI: FABRİKA

| Betonarme |  | Çelik |  | Diğer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

YAPI CİNSİ:

| Yok |  | Ring |  | Temel |  | Yüzeysel |  | Derin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TOPRAKLAYICI TESİS ŞEKLİ:

| Var |  | Yok |  |
| --- | --- | --- | --- |

EŞPOTANSİYEL BARA :

C - ÖLÇÜM BİLGİLERİ:

ÇOK FONKSİYONLU ELEKTRİKSEL TESİSAT TEST CİHAZI:

ÇOK FONKSİYONLU ELEKTRİKSEL TESİSAT TEST CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ:

D - TEST SONUÇLARI:

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ TOPRAKLAMA DİRENCİ
ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

| No | ÖLÇÜLEN YER / NOKTA | GİRİŞ ŞEKLİ | YG/AG Topraklama Birleşim Durumu | Ölçülen Değer RE () | Topraklama Direnci Sınır Değeri () | SONUÇ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kablo / Hava hattı | Birleşik / Ayrık |  |  |  |
| 1 | Trafo 1 Koruma Topraklaması | Hava Hattı | Birleşik | 0,75 | 1,428 | UYGUN |
| 2 | Trafo 1 İşletme Topraklaması | - | - | 1,09 | - | Not 1 |
| 3 | Trafo 2 Koruma Topraklaması | Hava Hattı | Birleşik | 0,90 | 1,428 | UYGUN |
| 4 | Trafo 2 İşletme Topraklaması | - | - | 0,62 | - | Not 1 |

TOPRAKLAMA DİRENCİ ÖLÇÜM TABLOSU

| No | ÖLÇÜLEN YER / NOKTA | Ölçülen Değer RE () | SONUÇ RX RA |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Eşpotansiyel Bara Topraklaması | 1,40 | Not 1 |

E – AÇIKLAMALAR

Yüksek Gerilim Tesisleri Sınır Değerler Çizelgesi *

| YG / AG Giriş Şekli | Kablo () | Hava Hattı () |
| --- | --- | --- |
| Birleşik | 0,354 | 1,428 |
| Ayrık | 0,234 | 0,828 |

F - NOTLAR

Not 1: Ölçümü yapılan noktanın topraklama tesisi ile irtibatlı olduğu tespit edilmiştir.

G - SONUÇ VE ÖNERİLER

- Yerinde yapılan incelemeler sonucunda, ölçümü yapılan noktalardan karşılaştırması yapılan noktaların topraklama direnç değerleri UYGUNDUR.

- Son tüketici noktasından ölçüm alınmalıdır.

- TN tesisin tercih edilmesi durumunda dahi banyo, mutfak, vb. ıslak zeminlerde artık akım koruma düzeneği (Kaçak akım rölesi veya Toroid röle) kullanılmalıdır.

- Ölçümler periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

- Ölçümü yapılan noktalar firma isteği doğrultusunda oluşturulmuştur.

- Topraklayıcı olarak şerit kullanılmalı ya da levha topraklayıcı tercih edilmemelidir.

- Tesisteki bütün metal aksamlar (koruma iletkenleri, iletişim tesisleri fonksiyon topraklamaları temel topraklaması, kalorifer tesisatı, yıldırım tesisatı, su borusu tesisatı vs.) potansiyel dengeleme iletkeni ile birleştirilerek eş potansiyel barada toplanmalıdır.

- Topraklama test periyotlarına mutlaka uyulmalıdır. (Bkz. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar

Yönetmeliği Ek P)

H - İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER:

21.08.2001 Tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğinin 7.ve 10.maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca aynı yönetmeliğin Ek P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılacaktır.

28628 Sayı ve 25.04.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği ile topraklama, yıldırımdan korunma ile elektrik tesisatının yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.

ÖLÇÜMÜ YAPAN MÜHENDİSLER: